## Adresse
Adresse de Détection (Base Adresse : 0)
Adresse
Mot | Octet 1 | [7 empty] | Octet 2
Bit | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
Valeur décimal | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Désignation | Alarme Technique | Pré-Alarme | Feu |  | Hors Service | Dérangement | Court Circuit | Coupure | Alarme Technique | Pré-Alarme | Feu |  | Hors Service | Dérangement | Court Circuit | Coupure

## Zone
Zone de détection (Base Adresse : 512)
Zone de détection
Mot | Octet 1 (Zone impaire) | [7 empty] | Octet 2 (Zone paire)
Bit | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
Valeur décimal | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Désignation | Alarme Technique | Pré-Alarme | Feu | Test | Hors Service | Dérangement | Court Circuit | Coupure | Alarme Technique | Pré-Alarme | Feu | Test | Hors Service | Dérangement | Court Circuit | Coupure
|  |  |  | Si b12 & b11 = 1 | [7 empty] | Si b4 & b3 = 1
|  |  |  | 6144 | [7 empty] | 24
|  |  |  | Hors Service Partiel | [7 empty] | Hors Service Partiel

## Fonction
Fonction (Evac et MES) (Base Adresse : 640)
Fonction Mise En Sécurité
Mot | Octet 1 | [7 empty] | Octet 2
Bit | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
Valeur décimal | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Désignation | Der DCT | N/A | Cde Manuelle Seule | Blocage / Interdiction | Der Alim | Der Position | Der Liaison LC | Der Liaison LT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cde Effectuée | Anomalie | Réalisée
Fonction Evacuation
Mot | Octet 1 | [7 empty] | Octet 2
Bit | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
Valeur décimal | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Désignation | Der DCT | Alarme Resteinte | Veille Restreinte | Blocage | Der Alim | N/A | N/A | Der Liaison LT | N/A | N/A | N/A | N/A | Hors Service | N/A | Anomalie | Réalisée

## DCT
Voie de DCT (Base Adresse : 896)
Voie de DCT
Mot | Octet 1 (DCT Impaire) | [7 empty] | Octet 2 (DCT Paire)
Bit | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
Valeur décimal | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Désignation | N/A | N/A | Anomalie | Réalisé ou Effeectué | Der Alim DAS | Der Position | Der Liaison LC | Der Liaison LT | N/A | N/A | Anomalie | Réalisé ou Effeectué | Der Alim DAS | Der Position | Der Liaison LC | Der Liaison LT

## BASE_ADRESSE
Plan mémoire
Type de donnée | Adresse DI | Zone DI | Fonction | Voie de DCT
Adresse | 0 | 512 | 640 | 896

## Feuil6
6